宁 夏 回 族 自 治 区

监狱管理局文件

宁狱通〔2021〕22号                       签发人：杨晓龙

关于落实厅局督导检查安全生产

问题隐患整改工作的通知

各监狱、子公司：

近期，自治区司法厅、监狱管理局按照全国、全区安全生产工作会议精神及要求，分别对全区监狱系统安全生产工作开展了督导检查。为认真做好督导检查问题隐患整改工作，确保整改到位，取得实效，全力推动监狱系统安全生产形势持续稳定向好，现就有关事宜通知如下：

- 需要整改的问题

（一）监狱管理局视频督导情况（1月14-15日）。

1.银川监狱。1月14日，二监区5车间，装箱货物堆放超高。2.石嘴山监狱。1月14日，十监区8号车间未严格落实定置管理，物料堵塞疏散通道存在安全隐患。3.吴忠监狱。1月15日，六监区罪犯未按要求配戴劳动防护用品。4.固原监狱。1月15日，四监区未严格落实定置管理，生产辅料悬挂在照明灯管上，存在安全隐患。5.女子监狱。1月15日，习艺楼1-2层未严格落实定置管理，物料堵塞疏散通道存在安全隐患。

（二）监狱管理局督导调研情况（1月18-19日）。

1.银川监狱。消防演练中罪犯安全员操作不熟练，消防水带缠绕打结，影响水带展开速度；监狱各区域道路消防通道标识不够清晰完善；因疫情影响，狱内燃气线路及设备、压力容器、消防报警系统等专业检修不及时；职工食堂门厅有电动自行车充电，存在安全隐患。2.石嘴山监狱。受疫情影响，狱内消防控制设备和特种设备的维修、维保问题不能及时得到解决。3.吴忠监狱。信息中心机房电器设备线路缠绕杂乱，部分电器线路插座老化，存在短路打火的隐患；监狱2台消防车均处于无水状态，紧急情况下不能有效发挥应急处置作用；2号监管区周边、1号监管区和办公楼柴油发电机房周边有枯草易燃，存在火灾隐患；部分车间生产现场物料堆放过多，摆放混乱，消防通道不畅通。4.固原监狱。监狱消防车处于无水状态，紧急情况下不能有效发挥应急处置作用；自治区司法厅、监狱管理局检查出的“监狱消火栓系统水压不足问题”，因当前勤务模式外来施工人员不能进入监管场所施工，造成该问题未整改。5.中卫监狱。配电室和锅炉房操作间配电柜、泵房配电柜均未铺设绝缘垫；灶房无固定插座，所有插座均由空气开关箱内引出，存在安全隐患；发电机房储存柴油，大门未上锁，存在安全隐患。

（三）司法厅督查检查情况（1月27-29日）。

1.共性问题。一是安全生产政治站位不够高，对安全生产是重大政治任务的认识不清，个别监所在主要领导班子成员调整后，未及时调整安全生产委员会组织成员，干警职工安全底线思维和安全红线意识需进一步强化。二是落实安全生产三年行动方案力度不足，相关责任制度建设规范化和标准化需进一步完善，对安全生产台账归类建档不规范，工作标准不高要求不严，落实“三个不放过”的要求不到位，导致检查时轰轰烈烈，整改时不了了之。三是安全生产综合治理成效不显著，消防设施、器材维护保养、自动化管理上缺乏专业管理人员。生产车间、习艺场所、仓库物料归类摆放不规范。四是建立安全生产工作职责制度不完善，监区、办公区重点部位管理上存在多部门分管，归口不一致，责任不明确。

2.个性方面。石嘴山监狱：危化用品管理、检查、责任人、监管部门台账资料不规范；未建立燃气管道定期检查、检测记录；《餐厅设备设施使用安全检查薄》登记日期重复。女子监狱：缺少安全生产专项整治三年行动方案第二阶段落实完成情况资料；自动消防设施维护保养、管理、巡查台账记录不规范；灭火和应急疏散预案不完善；配电室灭火器放置不符合要求；无劳保用品发放台账；未建立燃气管道定期检查、检测记录。银川监狱、入监教育中心：缺少安全生产专项整治三年行动方案第二阶段落实完成情况详细资料，无阶段性总结材料；自动消防设施操作不熟练、部分设备存在故障问题；配电室灭火器的灭火剂充装时间超过有效期；未建立燃气管道定期检查、检测记录。固原监狱：干警职工餐厅有2具灭火器压力超出绿区，动力电源配接未按规范压接或设置插座箱；元旦前固原监狱自查出的7具灭火器压力超出绿区问题未见整改记录。中卫监狱：狱内排水管穿越监墙处未做隔离性防护处理。兴庆监狱：需做好投入使用前消防验收、工程竣工验收工作。

（四）监狱局春节前督导检查情况（2月1-5日）。

银川监狱。消防控制室值班人员对消防控制平台操作不熟，应急处置能力不够。石嘴山监狱个别生产车间定置管理不到位，物料堆放不规范，堵塞疏散通道存在安全隐患。吴忠监狱、固原监狱受疫情影响，狱内消防控制设备和特种设备不能按要求及时维保。中卫监狱机关食堂天然气投入使用后，原来使用的气罐未及时移除。

二、整改要求

（一）提高认识，加强领导。近期的安全生产督导检查，是“春节”、两会期间对监狱系统安全生产工作的一次全面“体检”，各监狱要切实把思想和行动统一到习近平总书记对安全生产工作的重要指示批示精神上来，切实扛起安全发展重大政治责任，高度重视，照单全收，进一步完善机制、夯实基础、补齐短板，迅速整改，确保全区监狱系统安全生产形势持续稳定向好。

（二）压实责任，扎实整改。各监狱要对照督查出的问题隐患，认真梳理，仔细研究，要明确责任部门、人员和整改期限，采取有效的整改措施。各监狱长要切实加强对整改工作的检查、督导工作，亲自研究部署、亲自狠抓落实，杜绝问题反复出现，并做好“春节”、两会期间安全生产自查工作。

（三）按时上报，跟踪督导。各监狱要按照督导检查问题逐项列出整改清单，于2021年2月10日前将整改情况以正式文件报监狱管理局安委办。监狱管理局于全国“两会”前对各单位落实隐患整改工作进行督导，对落实隐患整改工作不认真、隐患整治不彻底，责任不落实、组织不得力的单位和个人，特别是“春节”、两会期间发生安全生产事故的，从严从重处罚，并按规定追究责任。

宁夏监狱管理局

2021年2月7日

（此件公开发布）

联系人：曹仲龙  6197081   19995080766

余庆明  6197053   19995059400

宁夏监狱管理局办公室                     2021年2月7日印发